## Änderungen
Änderungen im Tool
| Datum | Kurzbeschreibung der Änderungen | ausgeführt durch
| 2021-10-13 | Eingestellt auf der Homepage | AR,VM

## Einleitung
Einleitung
Bereitstellungs- und Zirkulationsverluste in der Trinkwasserinstallation
Auch gedämmte Speicher und Rohrleitungssysteme generieren zwangsläufig Energieverluste. Doch wie hoch und relevant sind diese und wo können sie reduziert werden? Um diese Problemstellung individuell abschätzen zu können, hat Energie Tirol ein Onlinetool entwickelt, welches für das Rohrleitungsnetz und den Speicher die thermischen Verluste sowie für die Pumpe den Strombedarf überschlägig ermittelt.

## Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Bezeichnung | Erläuterung | weiterführende Informationen | Bezeichnung | Erläuterung | weiterführende Informationen
Allgemein: Wahloberfläche 2-4 Leiter | Die Wärmeverluste, die in Rohrleitungen eines Heizungssystems (2- oder 4-Leiter) entstehen, hängen von verschiedenen Parametern ab. Diese werden in diesem Excel-Tool abgefragt werden. Daraus ermitteln sich die nicht rückgewinnbaren Energieverluste der Rohrleitungssysteme, der Strombedarf der Umwälzpumpe und die Energieverluste des Speichers. Schlussendlich werden die thermischen Verluste und der Strombedarf ausgegeben. | ÖNORM B 5019 | Allgemein: Wahloberfläche Elektroboiler | Die Wärmeverluste, die bei einem Elektroboiler entstehen, werden in diesem Blatt ermittelt. Es entstehen Warmhalteverluste bei einem Boiler. Sie sind abhängig vom Volumen des Boilers, der Heizperiode und Vorlauftemperatur. Verlustwerte gemäß EN 12897 bei 65°C. Die Werte werden anschließend interpoliert. | https://www.austria-email.at/produkte/elektrospeicher/haengespeicher/komfort-elektrospeicher-ekh-s/
Heizperiode | Die Heizperiode ist der Zeitraum, in dem die Heizungsanlage in Betrieb ist, um die Innentemperatur der Räume aufrecht zu erhalten. Sie wird in Stunden angegeben und für einen besseren Überblick auch in Tage sowie Monate (30,5 Tage/Monat) umgerechnet. Sie ist ausschlaggebend für die Höhe der Verlustleistungen, da während dieser Zeit die Heizung in Betrieb ist und somit kein Verluste generiert.
Leitungssystem | Zur Auswahl stehen die üblichen Systeme des 2- bzw. 4-Leiter-Systems. Das 2-Leiter-System besteht aus einem Vorlauf und einem Rücklauf, die Heizung und Warmwasser abdecken. Im 4-Leiter-System gibt es je zwei Vorlauf- und 2 Rücklaufsysteme, die die Heizung und das Warmwasser getrennt abdecken. Die Angabe beeinflusst die anzusetzende Zeit der Umwälzpumpe.
Umwälzpumpe | Jedes Heizungssystem besitzt eine Umwälzpumpe, die das ganze Jahr über in Betrieb ist. Sie pumpt das erwärmte Wasser zu den Heizkörpern oder Hausanschlussstationen und das abgekühlte Wasser aus dem Rücklauf zurück. Die Leistung wird in Watt angegeben. Die Ergebnisse sind die elektrischen Verluste. Beim 2-Leiter-System wird diese außerhalb der Heizperiode angesetzt, bei einem 4-Leiter-System das ganze Jahr über.
Speicher | Jedes Heizungssystem besitzt einen Speicher. Der Pufferspeicher dient dabei als Zwischenlager für die überschüssige Energie bis die Wärme im Gebäude benötigt wird. Wenn der Raum nicht konditioniert ist, läuft der Speicher das ganze Jahr über und generiert Verluste. Ist der Raum konditioniert, wird der Speicher nur außerhalb der Heizsaison angesetzt, weil er während der Heizphase benötigt wird. Anzugeben ist das Volumen in Liter. Außerdem wird die Vorlauftemperatur angegeben, da sich diese auf die Temperatur im Speicher auswirkt.
Verluste Rohrleitungen | Die Verluste der Rohrleitungen sind abhängig von der Leitungsdimension, der Dämmstärke, der Vorlauftemperatur und der Umgebungstemperatur. | https://www.schweizer-fn.de/berechnung/waerme/rohrisol/rohrisol_start.php
Lage | Liegt die Teilstrecke der Rohrleitung im konditionierten oder nicht konditionierten Bereich? Wenn die Leitung innerhalb der Gebäudehülle liegt (konditioniert), sind die Wärmeverluste der Rohrleitung während der Heizperiode anrechenbar und erwärmen die Räume, sodass weniger geheizt werden muss. Außerhalb der Gebäudehülle entstehen die Verluste das ganze Jahr über. Somit beeinflusst die Auswahl die Zeitdauer der Verluste.
Vorlauftemperatur | Einzugeben ist die Vorlauftemperatur des Heizwassers: 30/35/40/45/50/55/60/65°C. Dieser Wert beeinflusst die Höhe der Verluste.
Umgebungstemperatur | Einzugeben ist die Umgebungstemperatur der Rohrleitung im konditionierten Bereich: 18/20/22 °C. Dieser Wert beeinflusst die Höhe der Verluste.
Rohrdurchmesser | Einzugeben ist der Rohrdurchmesser in der gängigen Angabe DN: 10/12/15/20/25/32/40/50/65/66,7/80/100. Dieser Wert beeinflusst die Höhe der Verluste.
Dämmstärke | Einzugeben ist die Dämmstärke der Rohrdämmung in mm: 10/ 20/ 30/ 3/3. Dieser Wert beeinflusst die Höhe der Verluste.
Leitungslänge | Einzugeben ist die Länge der Rohrleitungen. Dieser Wert beeinflusst den gesamten Wärmestrom.
Wärmestrom | Der Wärmestrom gibt in Watt-Stunden den gesamten Verlust des Leitungsrohres über den eingegebenen Abschnitt an. Diese werden zu den nicht rückgewinnbaren Energieverlusten zusammenaddiert und sind Teil der thermischen Verluste.

## Wahloberfläche Rohrleitungs.
Bereitstellungs- und Zirkulationsverluste
in der Trinkwasserinstallation
Legende
freies Eingabefeld
Drop-down Eingabe
Ergebnisfeld
Eingabe
Heizperiode |  |  |  |  | 5124 | Stunden
| Bitte einstellen |  |  | ≙ | 213.5 | Tage
|  |  |  | ≙ | 7 | Monate
Umwälzpumpe
Leistung |  |  | Watt
Speicher
Standort
Vorlauftemperatur
Volumen |  |  | Liter
|  | entspricht einem Nenninhalt von | *** | Liter
Teilstrecke 1
Lage
Wassertemperatur |  |  | °C
Umgebungstemperatur |  |  | °C
Rohrdurchmesser |  |  | mm | DA = | 0 | mm
Dämmstärke |  |  | mm
Leitungslänge |  |  | m
Wärmestrom |  | 0 | Watt
Teilstrecke 2
Lage
Wassertemperatur |  |  | °C
Umgebungstemperatur |  |  | °C
Rohrdurchmesser |  |  | mm | DA = | 0 | mm
Dämmstärke |  |  | mm
Leitungslänge |  |  | m
Wärmestrom |  | 0 | Watt
Teilstrecke 3
Lage
Wassertemperatur |  |  | °C
Umgebungstemperatur |  |  | °C
Rohrdurchmesser |  |  | mm | DA = | 0 | mm
Dämmstärke |  |  | mm
Leitungslänge |  |  | m
Wärmestrom |  | 0 | Watt
Teilstrecke 4
Lage
Wassertemperatur |  |  | °C
Umgebungstemperatur |  |  | °C
Rohrdurchmesser |  |  | mm | DA = | 0 | mm
Dämmstärke |  |  | mm
Leitungslänge |  |  | m
Wärmestrom |  | 0 | Watt
Teilstrecke 5
Lage
Wassertemperatur |  |  | °C
Umgebungstemperatur |  |  | °C
Rohrdurchmesser |  |  | mm | DA = | 0 | mm
Dämmstärke |  |  | mm
Leitungslänge |  |  | m
Wärmestrom |  | 0 | Watt
Teilstrecke 6
Lage
Wassertemperatur |  |  | °C
Umgebungstemperatur |  |  | °C
Rohrdurchmesser |  |  | mm | DA = | 0 | mm
Dämmstärke |  |  | mm
Leitungslänge |  |  | m
Wärmestrom |  | 0 | Watt
Teilstrecke 7
Lage
Wassertemperatur |  |  | °C
Umgebungstemperatur |  |  | °C
Rohrdurchmesser |  |  | mm | DA = | 0 | mm
Dämmstärke |  |  | mm
Leitungslänge |  |  | m
Wärmestrom |  | 0 | Watt
Teilstrecke 8
Lage
Wassertemperatur |  |  | °C
Umgebungstemperatur |  |  | °C
Rohrdurchmesser |  |  | mm | DA = | 0 | mm
Dämmstärke |  |  | mm
Leitungslänge |  |  | m
Wärmestrom |  | 0 | Watt
Teilstrecke 9
Lage
Wassertemperatur |  |  | °C
Umgebungstemperatur |  |  | °C
Rohrdurchmesser |  |  | mm | DA = | 0 | mm
Dämmstärke |  |  | mm
Leitungslänge |  |  | m
Wärmestrom |  | 0 | Watt
Teilstrecke 10
Lage
Wassertemperatur |  |  | °C
Umgebungstemperatur |  |  | °C
Rohrdurchmesser |  |  | mm | DA = | 0 | mm
Dämmstärke |  |  | mm
Leitungslänge |  |  | m
Wärmestrom |  | 0 | Watt
Ergebnisse
Strombedarf Umwälzpumpe |  | 0 | kWh
Energieverluste im Speicher |  | 0 | kWh
nicht rückgewinnbare
Energieverluste im Rohrleitungssystem |  | 0 | kWh
Strombedarf gesamt | ∑ | 0 | kWh
Thermische Verluste gesamt | ∑ | 0 | kWh

## Wahloberfläche Elektroboiler
Strombedarf Elektro-Boiler
Heizperiode |  |  |  | 5124 | Stunden
| Bitte einstellen |  | ≙ | 213.5 | Tage
|  |  | ≙ | 7 | Monate
Anzahl der Boiler: |  | Stück | Bitte Anzahl eingeben
Größe/ Volumen: |  | Liter | Bitte auswählen
Vorlauftemperatur: |  | °C | Bitte auswählen
Ausgabe
Warmhalteverluste | - | kWh

## Berechnungen
Hilfstabellen und Werte |  |  |  | nichts ändern!
Dämmung
10
20
30 |  | Ausgabe der entsprechenden Tabellenwerte
3/3 |  | INDEX UND VERGLEICH
|  |  | Wärmestrom | Meter | Ergebnis
DN |  | Abschnitt 1 | #N/A | 0 | 0 | Watt Stunden |  | 1. Umgebungstemp
10 |  | Abschnitt 2 | #N/A | 0 | 0 | Watt Stunden |  | 2. DN
12 |  | Abschnitt 3 | #N/A | 0 | 0 | Watt Stunden |  | 3. Außentemp.
15 |  | Abschnitt 4 | #N/A | 0 | 0 | Watt Stunden |  | 4. Dämmung
20 |  | Abschnitt 5 | #N/A | 0 | 0 | Watt Stunden
25 |  | Abschnitt 6 | #N/A | 0 | 0 | Watt Stunden
32 |  | Abschnitt 7 | #N/A | 0 | 0 | Watt Stunden
40 |  | Abschnitt 8 | #N/A | 0 | 0 | Watt Stunden
50 |  | Abschnitt 9 | #N/A | 0 | 0 | Watt Stunden
65 |  | Abschnitt 10 | #N/A | 0 | 0 | Watt Stunden
66.7
80
100
|  | Umwälzpumpe Strombedarf |  |  | Speicher
Temperaturen außen |  | Ausgabe Watt | 0 |  | #N/A
18 |  | ganzjährig in Betrieb |  |  | konditioniert | #N/A | *außerhalb der Heizperiode
20 |  |  |  |  | nicht kond. | #N/A | *ganzjährig
22 |  | Ausgabe | 0 |  | Ausgabe | 0
Temperaturen innen |  |  |  | Rückgewinnbar? |  | in Gebäude? |  | kWh im Abschnitt | während Heizsaison
30 | [7 empty] | 0 | Abschnitt 1 |  |  | Bezug auf Ergebnisse oben
35 | [7 empty] | 0 | Abschnitt 2
40 | [7 empty] | 0 | Abschnitt 3
45 | [7 empty] | 0 | Abschnitt 4 |  |  | 1. Prüfen ob konditioniert (1) oder nicht (2)
50 | [7 empty] | 0 | Abschnitt 5 |  |  | 2. Wattstunden von oben * Stunden außerhalb der Heizperiode (1) / ganzjährig (2)
55 | [7 empty] | 0 | Abschnitt 6 |  |  | 3. auf kWh : /1000
60 |  |  |  | Nicht Rückgewinnbar-suchen wir |  |  |  | 0 | Abschnitt 7
65 | [7 empty] | 0 | Abschnitt 8
[8 empty] | 0 | Abschnitt 9
2-Leiter-System | 1 | [6 empty] | 0 | Abschnitt 10
4-Leiter-System | 2 | [5 empty] | Summe | 0 | kWh
Betriebsstunden im Jahr
8760 | Stunden ganzes Jahr
5124 | Heizperiode
3636 | Differenz, außerhalb Heizperiode
0 | aus Wahloberfläche Pumpe
konditioniert | 1 | Rohrleitung im konditionierten Bereich?
nicht konditioniert | 2
konditioniert | 1
nicht konditioniert | 2
Verluste Speicher | EnerVal | file:///C:/Users/VALERI~1.MEN/AppData/Local/Temp/9104068837406_EnerVal-100-2000-AT-D_pdf_10792.pdf
| Nenninhalt | Warmhalteverlust bei 65°C in W pro Stunde | kWh/24 h |  | kwh |  |  |  | Interpolation
100 | 117 | 51 | 1.224 | 1 | 0.051 | Augabe Nenninhalt | #N/A | L
200 | 222 | 53 | 1.272 | 2 |  | Ausgabe VL-T | 0 | °C | Grad |  | Verluste
300 | 283 | 54 | 1.296 | 3 |  | Berechnung Verluste | #N/A |  | x | 0 | y ? | #N/A
500 | 473 | 72 | 1.728 | 4 |  | interpolierte Verluste | #N/A |  | x1 | 20 | y1 | 0
800 | 781 | 136 | 3.264 | 5 |  | Augabe | #N/A |  | x2 | 65 | y2 | #N/A
1000 | 922 | 144 | 3.456 | 6
1500 | 1416 | 167 | 4.008 | 7
2000 | 2000 | 192 | 4.608 | 8
Elektro- Boiler
in Liter |  | Heizleistung in kw | Warmhalteverlust in kWh/24 h | Warmhalteverlust in Watt (ca. /0,024) | *bei 65°C
50 | 1 | 0.95 | 0.52 | 21.7 |  | Ausgabe Heizperiode [h] |  | 5129 | 213.7083 | Tage
80 | 2 | 1.15 | 0.71 | 29.6 |  | außerhalb Heizperiode [h] |  | 3631 | 151.2917
100 | 3 | 1.75 | 0.78 | 32.5 |  | Anzahl Boiler |  | 0
120 | 4 | 2 | 0.83 | 34.6 |  | Ausgabe Volumen |  | #N/A
150 | 5 | 2.3 | 0.95 | 39.6 |  | Ausgabe Verluste pro Stunde |  | #N/A
200 | 6 | 2.95 | 1.25 | 52.1 |  | VERLUSTE |  | #N/A
1.2504
Auswahl VL-Temperatur
65 |  | Interpolation | Grad |  | Verluste
60 |  |  | x | 0 | y ? | #N/A
55 |  |  | x1 | 20 | y1 | 0
50 |  |  | x2 | 65 | y2 | #N/A
https://www.austria-email.at/produkte/elektrospeicher/haengespeicher/komfort-elektrospeicher-ekh-s/
Thermische Verluste | 0
Elektrische Verluste | 0

## Verluste Rohre
Wärmestrom je m Rohrlänge QR (W/m)
|  | Temperatur in°C |  |  |  |  | Vorlauftemperatur in°C | 65 | 65 | 65 | 65 | Vorlauftemperatur in°C | 60 | 60 | 60 | 60 | Vorlauftemperatur in°C | 55 | 55 | 55 | 55 | Vorlauftemperatur in°C | 50 | 50 | 50 | 50 | Vorlauftemperatur in°C | 45 | 45 | 45 | 45 | Vorlauftemperatur in°C | 40 | 40 | 40 | 40 | Vorlauftemperatur in°C | 35 | 35 | 35 | 35 | Vorlauftemperatur in°C | 30 | 30 | 30 | 30
Umgebungstemperatur °C | Durchmesser DN | Dämmstärke Isolierung in mm | Verhältniszahl zu 30 | Verhältniszahl zu 20 | Verhältniszahl zu 10 | Verhältniszahl zu 3/3 | Dämmstärke Isolierung in mm | 30 | 20 | 10 | 3/3 | Dämmstärke Isolierung in mm | 30 | 20 | 10 | 3/3 | Dämmstärke Isolierung in mm | 30 | 20 | 10 | 3/3 | Dämmstärke Isolierung in mm | 30 | 20 | 10 | 3/3 | Dämmstärke Isolierung in mm | 30 | 20 | 10 | 3/3 | Dämmstärke Isolierung in mm | 30 | 20 | 10 | 3/3 | Dämmstärke Isolierung in mm | 30 | 20 | 10 | 3/3 | Dämmstärke Isolierung in mm | 30 | 20 | 10 | 3/3
18 | Durchmesser DN | 10 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0.00022595 | 10 | 5.22 | 6 | 7.68 | 7.68 | 10 | 4.65 | 5.34 | 6.82 | 6.82 | 10 | 4.08 | 4.67 | 5.92 | 5.92 | 10 | 3.52 | 4.02 | 5.08 | 5.08 | 10 | 2.96 | 3.37 | 4.24 | 4.24 | 10 | 2.4 | 2.73 | 3.41 | 3.41 | 10 | 1.84 | 2.09 | 2.6 | 2.6 | 10 | 1.29 | 1.49 | 1.79 | 1.79
18 |  | 12 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.00026039 | 12 | 5.64 | 6.53 | 8.47 | 7.9 | 12 | 5.02 | 5.81 | 7.52 | 7.02 | 12 | 4.41 | 5.08 | 6.53 | 6.12 | 12 | 3.8 | 4.37 | 5.6 | 5.25 | 12 | 3.19 | 3.67 | 4.67 | 4.39 | 12 | 2.58 | 2.97 | 3.76 | 3.54 | 12 | 1.98 | 2.27 | 2.86 | 2.69 | 12 | 1.39 | 1.58 | 1.97 | 1.86
18 |  | 15 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 0.00032549 | 15 | 6.22 | 7.28 | 9.61 | 8.17 | 15 | 5.54 | 6.48 | 8.53 | 7.26 | 15 | 4.86 | 5.67 | 7.41 | 6.33 | 15 | 4.19 | 4.88 | 6.35 | 5.44 | 15 | 3.52 | 4.09 | 5.3 | 4.55 | 15 | 2.85 | 3.3 | 4.26 | 3.67 | 15 | 2.19 | 2.53 | 3.23 | 2.8 | 15 | 1.53 | 1.76 | 2.23 | 1.94
18 |  | 20 | 0.66667 | 1 | 2 | 0.00043399 | 20 | 7.14 | 8.47 | 11.4 | 8.47 | 20 | 6.36 | 7.54 | 10.1 | 7.54 | 20 | 5.58 | 6.59 | 8.81 | 6.59 | 20 | 4.8 | 5.67 | 7.55 | 5.67 | 20 | 4.03 | 4.75 | 6.29 | 4.75 | 20 | 3.27 | 3.84 | 5.05 | 3.84 | 20 | 2.5 | 2.93 | 3.83 | 2.93 | 20 | 1.75 | 2.04 | 2.63 | 2.04
18 |  | 25 | 0.83333 | 1.25 | 2.5 | 0.00054249 | 25 | 8.01 | 9.61 | 13.2 | 8.69 | 25 | 7.14 | 8.55 | 11.7 | 7.74 | 25 | 6.26 | 7.48 | 10.2 | 6.77 | 25 | 5.39 | 6.43 | 8.7 | 5.83 | 25 | 4.52 | 5.38 | 7.25 | 4.89 | 25 | 3.66 | 4.35 | 5.82 | 3.95 | 25 | 2.81 | 3.32 | 4.41 | 3.02 | 25 | 1.96 | 2.3 | 3.03 | 2.1
18 |  | 32 | 1.0667 | 1.6 | 3.2 | 0.00069438 | 32 | 9.18 | 11.2 | 15.6 | 8.91 | 32 | 8.18 | 9.92 | 13.8 | 7.94 | 32 | 7.17 | 8.67 | 12 | 6.96 | 32 | 6.17 | 7.45 | 10.3 | 5.99 | 32 | 5.17 | 6.23 | 8.55 | 5.03 | 32 | 4.19 | 5.03 | 6.86 | 4.07 | 32 | 3.21 | 3.84 | 5.19 | 3.12 | 32 | 2.23 | 2.66 | 3.56 | 2.17
18 |  | 40 | 1.3333 | 2 | 4 | 0.00086798 | 40 | 10.5 | 12.9 | 18.3 | 9.09 | 40 | 9.32 | 11.4 | 16.2 | 8.1 | 40 | 8.17 | 9.99 | 14.1 | 7.1 | 40 | 7.03 | 8.58 | 12 | 6.12 | 40 | 5.89 | 7.18 | 10 | 5.14 | 40 | 4.77 | 5.79 | 8.02 | 4.16 | 40 | 3.65 | 4.42 | 6.06 | 3.19 | 40 | 2.54 | 3.06 | 4.15 | 2.23
18 |  | 50 | 1.6667 | 2.5 | 5 | 0.001085 | 50 | 12 | 14.9 | 21.5 | 9.25 | 50 | 10.7 | 13.3 | 19 | 8.24 | 50 | 9.38 | 11.6 | 16.5 | 7.24 | 50 | 8.07 | 9.95 | 14.1 | 6.24 | 50 | 6.76 | 8.32 | 11.8 | 5.24 | 50 | 5.47 | 6.71 | 9.42 | 4.25 | 50 | 4.18 | 5.11 | 7.12 | 3.26 | 50 | 2.91 | 3.54 | 4.87 | 2.28
18 |  | 65 | 2.1667 | 3.25 | 6.5 | 0.0014105 | 65 | 14.3 | 18 | 26.2 | 9.41 | 65 | 12.7 | 16 | 23.2 | 8.39 | 65 | 11.1 | 13.9 | 20.2 | 7.37 | 65 | 9.58 | 12 | 17.2 | 6.36 | 65 | 8.03 | 10 | 14.3 | 5.35 | 65 | 6.48 | 8.06 | 11.5 | 4.34 | 65 | 4.69 | 6.13 | 8.65 | 3.33 | 65 | 3.45 | 4.24 | 5.91 | 2.33
18 |  | 66.7 | 2.2233 | 3.335 | 6.67 | 0.0014474 | 66.7 | 14.5 | 18.3 | 26.8 | 9.43 | 66.7 | 12.9 | 16.3 | 23.7 | 8.41 | 66.7 | 11.3 | 14.2 | 20.6 | 7.38 | 66.7 | 9.75 | 12.2 | 17.6 | 6.37 | 66.7 | 8.17 | 10.2 | 14.6 | 5.36 | 66.7 | 6.6 | 8.21 | 11.7 | 4.34 | 66.7 | 5.04 | 6.25 | 8.82 | 3.34 | 66.7 | 3.51 | 4.32 | 6.03 | 2.34
18 |  | 80 | 2.6667 | 4 | 8 | 0.001736 | 80 | 16.5 | 20.9 | 30.8 | 9.53 | 80 | 14.7 | 18.6 | 27.3 | 8.5 | 80 | 12.9 | 16.2 | 23.7 | 7.47 | 80 | 11.1 | 13.9 | 20.2 | 6.44 | 80 | 9.26 | 11.6 | 16.8 | 5.42 | 80 | 7.48 | 9.37 | 13.4 | 4.4 | 80 | 5.71 | 7.12 | 10.1 | 3.38 | 80 | 3.97 | 4.92 | 6.92 | 2.37
18 |  | 100 | 3.3333 | 5 | 10 | 0.00217 | 100 | 19.4 | 24.8 | 36.8 | 9.64 | 100 | 17.2 | 22 | 32.5 | 8.6 | 100 | 15.1 | 19.2 | 28.3 | 7.56 | 100 | 13 | 16.5 | 24.1 | 6.52 | 100 | 10.9 | 13.8 | 20 | 5.49 | 100 | 8.77 | 11.1 | 16 | 4.46 | 100 | 6.69 | 8.41 | 12.1 | 3.43 | 100 | 4.65 | 5.81 | 8.22 | 2.41
20 | Durchmesser DN | 10 |  |  |  |  | 10 | 4.99 | 5.74 | 7.34 | 7.34 | 10 | 4.43 | 5.08 | 6.48 | 6.48 | 10 | 3.86 | 4.41 | 5.59 | 5.59 | 10 | 3.29 | 3.76 | 4.74 | 4.74 | 10 | 2.73 | 3.12 | 3.91 | 3.91 | 10 | 2.17 | 2.47 | 3.09 | 3.09 | 10 | 1.62 | 1.84 | 2.27 | 2.27 | 10 | 1.07 | 1.2 | 1.48 | 1.48
20 |  | 12 |  |  |  |  | 12 | 5.39 | 6.24 | 8.09 | 7.52 | 12 | 4.78 | 5.53 | 7.14 | 6.64 | 12 | 4.16 | 4.8 | 6.16 | 5.77 | 12 | 3.55 | 4.09 | 5.23 | 4.9 | 12 | 2.95 | 3.39 | 4.31 | 4.05 | 12 | 2.34 | 2.69 | 3.4 | 3.2 | 12 | 1.74 | 1.99 | 2.5 | 2.36 | 12 | 1.15 | 1.31 | 1.62 | 1.53
20 |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 5.95 | 6.96 | 9.18 | 7.78 | 15 | 5.28 | 6.16 | 8.1 | 6.87 | 15 | 4.59 | 5.35 | 6.98 | 5.98 | 15 | 3.92 | 4.56 | 5.93 | 5.09 | 15 | 3.25 | 3.77 | 4.88 | 4.2 | 15 | 2.58 | 2.99 | 3.85 | 3.32 | 15 | 1.92 | 2.22 | 2.83 | 2.46 | 15 | 1.27 | 1.45 | 1.83 | 1.6
20 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 6.83 | 8.1 | 10.9 | 8.1 | 20 | 6.05 | 7.17 | 9.64 | 7.17 | 20 | 5.27 | 6.22 | 8.31 | 6.22 | 20 | 4.5 | 5.3 | 7.05 | 5.3 | 20 | 3.73 | 4.38 | 5.8 | 4.38 | 20 | 2.96 | 3.48 | 4.56 | 3.48 | 20 | 2.2 | 2.57 | 3.35 | 2.57 | 20 | 1.45 | 1.68 | 2.17 | 1.68
20 |  | 25 |  |  |  |  | 25 | 7.66 | 9.19 | 12.6 | 8.3 | 25 | 6.79 | 8.13 | 11.1 | 7.35 | 25 | 5.91 | 7.06 | 9.58 | 6.4 | 25 | 5.04 | 6.01 | 8.12 | 5.45 | 25 | 4.18 | 4.97 | 6.68 | 4.51 | 25 | 3.32 | 3.94 | 5.25 | 3.58 | 25 | 2.47 | 2.91 | 3.86 | 2.66 | 25 | 1.62 | 1.9 | 2.49 | 1.74
20 |  | 32 |  |  |  |  | 32 | 8.78 | 10.7 | 14.9 | 8.51 | 32 | 7.78 | 9.43 | 13.1 | 7.54 | 32 | 6.77 | 8.18 | 11.3 | 6.57 | 32 | 5.77 | 6.96 | 9.59 | 5.6 | 32 | 4.78 | 5.75 | 7.88 | 4.64 | 32 | 3.79 | 4.56 | 6.19 | 3.69 | 32 | 2.82 | 3.37 | 4.54 | 2.74 | 32 | 1.85 | 2.2 | 2.92 | 1.8
20 |  | 40 |  |  |  |  | 40 | 10 | 12.3 | 17.4 | 8.68 | 40 | 8.86 | 10.9 | 15.4 | 7.7 | 40 | 7.71 | 9.43 | 13.2 | 6.71 | 40 | 6.57 | 8.02 | 11.2 | 5.73 | 40 | 5.44 | 6.62 | 9.21 | 4.75 | 40 | 4.32 | 5.24 | 7.23 | 3.77 | 40 | 3.2 | 3.87 | 5.29 | 2.81 | 40 | 2.1 | 2.53 | 3.41 | 1.85
20 |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 11.5 | 14.3 | 20.5 | 8.84 | 50 | 10.2 | 12.6 | 18.1 | 7.84 | 50 | 8.85 | 10.9 | 15.6 | 6.84 | 50 | 7.55 | 9.3 | 13.2 | 5.84 | 50 | 6.24 | 7.68 | 10.8 | 4.84 | 50 | 4.95 | 6.07 | 8.5 | 3.85 | 50 | 3.67 | 4.48 | 6.22 | 2.87 | 50 | 2.41 | 2.92 | 3.99 | 1.89
20 |  | 65 |  |  |  |  | 65 | 13.7 | 17.2 | 25 | 9 | 65 | 12.1 | 15.2 | 22 | 7.98 | 65 | 10.5 | 13.1 | 19 | 6.97 | 65 | 8.96 | 11.2 | 16.1 | 5.95 | 65 | 7.41 | 9.23 | 13.2 | 4.94 | 65 | 5.88 | 7.29 | 10.3 | 3.93 | 65 | 4.35 | 5.37 | 7.55 | 2.93 | 65 | 2.85 | 3.5 | 4.85 | 1.94
20 |  | 66.7 |  |  |  |  | 66.7 | 13.9 | 17.5 | 25.5 | 9.02 | 66.7 | 12.3 | 15.4 | 22.5 | 8 | 66.7 | 10.7 | 13.4 | 19.4 | 6.98 | 66.7 | 9.12 | 11.4 | 16.4 | 5.96 | 66.7 | 7.54 | 9.4 | 13.4 | 4.95 | 66.7 | 5.98 | 7.42 | 10.5 | 3.94 | 66.7 | 4.43 | 5.47 | 7.7 | 2.94 | 66.7 | 2.9 | 3.56 | 4.94 | 1.94
20 |  | 80 |  |  |  |  | 80 | 15.8 | 20 | 29.4 | 9.12 | 80 | 14 | 17.7 | 25.9 | 8.09 | 80 | 12.1 | 15.3 | 22.3 | 7.06 | 80 | 10.3 | 13 | 18.9 | 6.04 | 80 | 8.55 | 10.7 | 15.5 | 5.01 | 80 | 6.77 | 8.47 | 12.1 | 3.99 | 80 | 5.01 | 6.24 | 8.85 | 2.98 | 80 | 3.28 | 4.06 | 5.67 | 1.97
20 |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 18.5 | 23.7 | 35.1 | 9.23 | 100 | 16.4 | 20.9 | 30.9 | 8.19 | 100 | 14.2 | 18.1 | 26.6 | 7.15 | 100 | 12.1 | 15.4 | 22.5 | 6.11 | 100 | 10 | 12.7 | 18.4 | 5.08 | 100 | 7.94 | 10 | 14.4 | 4.05 | 100 | 5.87 | 7.37 | 10.5 | 3.02 | 100 | 3.84 | 4.78 | 6.73 | 2
22 | Durchmesser DN | 10 |  |  |  |  | 10 | 4.77 | 5.48 | 6.99 | 6.99 | 10 | 4.2 | 4.82 | 6.14 | 6.14 | 10 | 3.63 | 4.15 | 5.25 | 5.25 | 10 | 3.07 | 3.51 | 4.41 | 4.41 | 10 | 2.51 | 2.86 | 3.58 | 3.58 | 10 | 1.95 | 2.22 | 2.76 | 2.76 | 10 | 1.4 | 1.58 | 1.95 | 1.95 | 10 | 0.848 | 0.956 | 1.16 | 1.16
22 |  | 12 |  |  |  |  | 12 | 5.15 | 5.96 | 7.71 | 7.17 | 12 | 4.54 | 5.24 | 6.77 | 6.29 | 12 | 3.92 | 4.52 | 5.79 | 5.42 | 12 | 3.31 | 3.81 | 4.86 | 4.56 | 12 | 2.71 | 3.11 | 3.94 | 3.71 | 12 | 2.1 | 2.41 | 3.04 | 2.86 | 12 | 1.51 | 1.72 | 2.15 | 2.03 | 12 | 0.913 | 1.04 | 1.28 | 1.21
22 |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 5.68 | 6.64 | 8.75 | 7.42 | 15 | 5.01 | 5.84 | 7.67 | 6.52 | 15 | 4.33 | 5.04 | 6.56 | 5.62 | 15 | 3.65 | 4.25 | 5.51 | 4.73 | 15 | 2.98 | 3.46 | 4.47 | 3.85 | 15 | 2.32 | 2.68 | 3.44 | 2.98 | 15 | 1.66 | 1.91 | 2.43 | 2.11 | 15 | 1.01 | 1.15 | 1.44 | 1.27
22 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 6.52 | 7.73 | 10.4 | 7.73 | 20 | 5.74 | 6.8 | 9.13 | 6.8 | 20 | 4.96 | 5.86 | 7.8 | 5.86 | 20 | 4.19 | 4.93 | 6.55 | 4.93 | 20 | 3.42 | 4.02 | 5.3 | 4.02 | 20 | 2.66 | 3.11 | 4.08 | 3.11 | 20 | 1.9 | 2.22 | 2.87 | 2.22 | 20 | 1.15 | 1.33 | 1.7 | 1.33
22 |  | 25 |  |  |  |  | 25 | 7.32 | 8.77 | 12 | 7.92 | 25 | 6.44 | 7.71 | 10.5 | 6.97 | 25 | 5.56 | 6.64 | 9 | 6.02 | 25 | 4.7 | 5.59 | 7.55 | 5.08 | 25 | 3.83 | 4.55 | 6.11 | 4.14 | 25 | 2.98 | 3.53 | 4.7 | 3.21 | 25 | 2.13 | 2.51 | 3.3 | 2.29 | 25 | 1.29 | 1.51 | 1.96 | 1.38
22 |  | 32 |  |  |  |  | 32 | 8.38 | 10.2 | 14.2 | 8.12 | 32 | 7.38 | 8.94 | 12.4 | 7.15 | 32 | 6.37 | 6.93 | 10.6 | 6.18 | 32 | 5.38 | 6.48 | 8.9 | 5.22 | 32 | 4.39 | 5.28 | 7.2 | 4.26 | 32 | 3.4 | 4.08 | 5.53 | 3.31 | 32 | 2.43 | 2.9 | 3.89 | 2.36 | 32 | 1.47 | 1.74 | 2.3 | 1.43
22 |  | 40 |  |  |  |  | 40 | 9.55 | 11.7 | 16.6 | 8.29 | 40 | 8.41 | 10.3 | 14.5 | 7.3 | 40 | 7.26 | 8.87 | 12.4 | 6.32 | 40 | 6.12 | 7.46 | 10.4 | 5.34 | 40 | 4.99 | 6.07 | 8.42 | 4.36 | 40 | 3.87 | 3.87 | 6.64 | 3.39 | 40 | 2.76 | 3.33 | 4.54 | 2.42 | 40 | 1.67 | 2 | 2.68 | 1.47
22 |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 11 | 13.6 | 19.6 | 8.44 | 50 | 9.66 | 12 | 17.1 | 7.44 | 50 | 8.33 | 10.3 | 14.6 | 6.44 | 50 | 7.03 | 8.66 | 12.2 | 5.44 | 50 | 5.73 | 7.04 | 9.89 | 4.45 | 50 | 4.44 | 5.44 | 7.58 | 3.46 | 50 | 3.17 | 3.86 | 5.32 | 2.48 | 50 | 1.91 | 2.31 | 3.13 | 1.5
22 |  | 65 |  |  |  |  | 65 | 13 | 16.4 | 23.8 | 8.6 | 65 | 11.5 | 14.4 | 20.9 | 7.59 | 65 | 9.9 | 12.4 | 17.8 | 6.56 | 65 | 8.34 | 10.4 | 14.9 | 5.55 | 65 | 6.8 | 8.45 | 12 | 4.54 | 65 | 5.27 | 6.52 | 9.22 | 3.53 | 65 | 3.75 | 4.62 | 6.46 | 2.53 | 65 | 2.26 | 2.76 | 3.8 | 1.54
22 |  | 66.7 |  |  |  |  | 66.7 | 13.3 | 16.7 | 24.3 | 8.61 | 66.7 | 11.7 | 14.6 | 21.3 | 7.58 | 66.7 | 10.1 | 12.6 | 18.2 | 6.58 | 66.7 | 8.49 | 10.6 | 15.2 | 5.56 | 66.7 | 6.92 | 8.61 | 12.3 | 4.55 | 66.7 | 5.36 | 6.64 | 9.4 | 3.54 | 66.7 | 3.82 | 4.7 | 6.59 | 2.54 | 66.7 | 2.3 | 2.81 | 3.87 | 1.54
22 |  | 80 |  |  |  |  | 80 | 15.1 | 19.1 | 28 | 8.71 | 80 | 13.2 | 16.7 | 24.5 | 7.68 | 80 | 11.4 | 14.4 | 20.9 | 6.65 | 80 | 9.62 | 12.1 | 17.5 | 5.63 | 80 | 7.84 | 9.83 | 14.1 | 4.6 | 80 | 6.07 | 7.58 | 10.8 | 3.59 | 80 | 4.32 | 5.37 | 7.57 | 2.58 | 80 | 2.6 | 3.2 | 4.44 | 1.57
22 |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 17.7 | 22.6 | 33.4 | 8.81 | 100 | 15.5 | 19.8 | 29.2 | 7.77 | 100 | 13.4 | 17 | 25 | 6.73 | 100 | 11.3 | 14.3 | 25 | 5.7 | 100 | 9.19 | 11.6 | 16.8 | 4.67 | 100 | 7.12 | 8.95 | 12.9 | 3.64 | 100 | 5.06 | 6.34 | 9 | 2.61 | 100 | 3.04 | 3.77 | 5.26 | 1.59
PW EnergieTirol2021
QUELLE
https://www.schweizer-fn.de/berechnung/waerme/rohrisol/rohrisol_start.php